娄底市第三人民医院门急诊楼厕所改造
项目院内竞价公告

一、项目背景
为改善我院门急诊楼就医环境，提升患者就医体验，现拟对门急诊楼1-6楼共11个厕所（四楼只改造女厕所）进行改造，选取一家供应商提供改造施工服务。
二、采购内容与要求
1、项目名称：娄底市第三人民医院门急诊楼厕所改造项目
2、项目内容：对门急诊楼1-6楼共11个厕所进行改造，具体详见医院提供的改造清单。
3、资金来源：自筹资金
注：此内容指包含全部11个厕所改造所需的人工、材料、设备、垃圾清运及所有施工辅材在内的完整改造工程，而非局部维修或零星修补。
4、技术参数要求
4.1 项目总体要求
本次改造为门急诊楼1-6楼共11个厕所（四楼只改造女厕所）的整体翻新改造，包含拆除、防水、水电改造、墙地面铺贴、洁具安装、隔断安装、垃圾清运等全部施工内容。改造完成后须满足医院日常使用需求，达到国家相关施工质量验收规范合格标准。
4.2 改造范围及内容
	序号
	改造内容
	技术要求

	1
	拆除工程
	拆除原有洁具、隔断、墙地面砖、吊顶等，拆除垃圾及时清运出场

	2
	防水工程
	地面及墙面防水处理，防水层厚度、高度须符合国家规范要求，闭水试验合格

	3
	给排水改造
	给排水管道重新敷设，管道材质须符合国家标准，接口严密无渗漏

	4
	强弱电改造
	照明、排气扇、插座等线路重新敷设，须满足安全用电规范

	5
	墙地面铺贴
	墙面及地面瓷砖铺贴，平整度、垂直度、接缝宽度须符合验收规范

	6
	洁具安装
	蹲便器、洗手盆、小便斗等洁具安装，牢固端正，下水通畅

	7
	隔断安装
	卫生间成品隔断安装，安装稳固、门锁启闭灵活

	8
	其他
	挂钩、厕纸架、标识标牌等辅助设施安装


4.3 主要材料要求
	序号
	材料名称
	技术要求

	1
	瓷砖
	知名品牌，防滑、耐磨、易清洁，卫生间地面须为防滑砖

	2
	防水材料
	符合国家标准的聚合物水泥防水涂料或同等档次产品

	3
	给水管材
	PPR管材，知名品牌，热熔连接

	4
	排水管材
	UPVC管材，知名品牌，胶粘连接

	5
	电线电缆
	铜芯线，知名品牌，线径须满足用电负荷要求

	6
	洁具
	知名品牌，陶瓷釉面光滑、无瑕疵，节水型

	7
	隔断
	抗倍特板或同等档次成品隔断，厚度≥12mm，防水、防潮、耐腐蚀


注：以上材料技术要求为最低要求，投标人可提供同等或更优档次的产品。投标人须在《主要材料品牌确认表》（详见附件五）中明确标注拟使用材料品牌，未标注或填写不完整的视为无效报价。
4.4 施工及验收标准
施工标准： 按《建筑装饰装修工程质量验收标准》（GB50210-2018）、《建筑内部装修设计防火规范》（GB50222-2017）及国家现行相关规范执行；
防水验收：防水施工完成后须进行不少于24小时的闭水试验，无渗漏为合格；
竣工验收：全部改造完成后，由采购人组织验收，按国家现行施工质量验收规范进行评定，达到合格标准。
5、伴随服务要求
5.1中标人负责全部材料的采购、运输、进场及保管，并完成全部改造施工；
5.2施工过程中须按医院要求设置围挡及警示标识，确保施工区域与医院正常就医区域有效隔离，做到安全文明施工；
5.3施工过程中注意保护医院原有设施及周边环境，因施工造成的损坏由中标人负责修复或赔偿；
5.4施工时间为医院正常工作时间或经医院同意的其他时段，须尽量减少噪音、粉尘对医院正常工作的影响；
5.5施工过程中产生的建筑垃圾须及时清运出场，做到工完场清；
5.6质保期内，中标人须提供7×24小时电话技术支持服务。接到采购人故障报修后，须在2小时内响应，48小时内到达现场处理。如因中标人原因未能及时修复，采购人有权委托第三方维修，相关费用由中标人承担。
三、供应商资格要求
1、具有独立法人资格，持有有效营业执照（经营范围须包含建筑装饰装修或相关内容）；
2、未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体，未被列入“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单（须提供信用承诺函，格式详见附件）；
3、参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（须提供无重大违法记录声明函，格式详见附件）；
4、法定代表人参加开标时，须出示本人身份证原件；授权委托人参加开标时，须出示法人授权委托书原件及被授权人身份证原件，否则其响应文件将被拒绝开启；
5、本项目不接受联合体投标。
四、竞价方式与结算规则
1、竞价方式
本次竞价采用叁轮报价制。
第一轮（初始报价）：投标人按本询价文件所附《报价单（初始报价）》格式，填写完整并密封提交，作为入围第二轮竞价的依据；
第二轮（现场报价）：入围投标人按通知时间到达医院现场，在评审小组监督下，现场填写《报价单（第二轮）》并签字确认；
第三轮（现场最终报价）：第二轮报价结束后，入围投标人再次进行第三轮报价，现场填写《报价单（第三轮）》并签字确认。第三轮报价为最终报价，不得高于第二轮报价。
2、评审办法
第三轮报价结束后，评审小组按以下步骤确定中选人：
2.1 初步中选候选人确定
评审小组将各投标人第三轮报价的总价进行比较。投标总价最低者，被推荐为第一中选候选人。
2.2 退出与废标条款
若第一中选候选人拒绝接受其中选资格，或提出任何附加条件，或经查实存在弄虚作假行为，则视为其自动放弃中选资格。在此情形下，本项目作废标处理，采购人将重新组织采购活动，不再顺延中选资格给其他投标人。
3、结算方式及报价说明
本项目采用固定总价合同，投标人所报总价应为全费用综合价格，包含人工费、材料费、运输费、装卸费、管理费、利润、税金及措施费等一切与完成本次采购相关的费用。合同签订后，除采购人书面要求变更范围外，合同总价不因任何原因调整。
特别提示：
1、改造清单中标注的厕所面积仅供投标人参考，投标人应自行前往现场进行实际测量，并在报价中综合考虑。投标人在最终报价中填报的面积，即视为其认可的有效施工面积。一旦中标，后期如因实际施工面积与清单标注面积存在差异（无论增加或减少），合同总价均不予调整，投标人不得以面积不符为由要求增加费用。未进行现场踏勘的投标人，视为已充分了解项目现场情况，中标后不得以不了解现场为由要求追加费用或变更合同价格。
2、开标后，若第一中选候选人的投标报价超过人民币10万元，本项目须按相关规定报送财政部门进行预算评审。
2.1 财评期间，中标候选人须配合提供相关资料。如财评审定金额低于投标报价，中标候选人须以财评审定金额签订合同；如中标候选人不接受财评审定金额，视为放弃中选资格，本项目作废标处理，采购人将重新组织采购活动。
2.2财评所需时间不计入工期，合同工期自财评完成、双方签订合同之日起计算
五、商务要求
	序号
	项目
	要求

	1
	施工地点
	娄底市第三人民医院门急诊楼1-6楼

	2
	工期要求
	合同签订后60日历天内完成全部改造施工

	3
	质保期
	整体质保壹年，防水工程质保伍年，自竣工验收合格之日起计算

	4
	付款方式
	验收合格后付总费用的97%，留3%的质保金一年后付清。

	5
	质量要求
	达到国家相关法律、法规规定的施工验收合格标准

	6
	履约保证金
	中标人须在签订合同前向采购人缴纳履约保证金人民币2万元。工程全部完工并经验收合格后，采购人在15个工作日内无息退还。如中标人在施工过程中存在违约行为，采购人有权根据合同约定从履约保证金中扣除相应违约金或赔偿金；如因中标人原因导致合同解除的，履约保证金不予退还。


六、需提交的竞价材料（密封）
1、《报价单（初始报价）》（按本询价文件格式填写并加盖公章）；
2、营业执照副本复印件（加盖公章，不密封，单独提交）；
3、信用承诺函（加盖公章，格式详见附件）；
4、无重大违法记录声明函（加盖公章，格式详见附件）；
5、法定代表人授权委托书原件（如委托代理人参加开标，不密封，单独提交，与身份证原件一同现场核验）。
七、时间安排
1、报价截止时间： 2026年8月25日17:00（北京时间），以报价材料送达医院采购指定地址、交至指定采购人手中时间为准，逾期恕不接受；
2、现场踏勘：各投标人自行前往门急诊楼现场踏勘，医院不统一组织；
3、资质审核：待报价截止后，由采购小组统一对各单位的资质进行审核。审核不合格的单位，将电话通知；
4、开标时间：另行通知（以电话通知为准）。开标时须携带本人身份证原件，授权委托人还须携带法定代表人授权委托书原件。
八、获取询价文件的方式
1、线上获取：请自行在娄底市第三人民医院官网下载电子版询价文件及改造清单；
2、现场获取：至娄底市第三人民医院新住院大楼11楼（后勤保障科）领取纸质资料。
九、公告期限
本询价公告及成交结果公示均在娄底市第三人民医院单位网站发布。询价公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。在其他媒体发布的采购公告，公告内容以本采购公告指定媒体发布的公告为准。
十、联系方式
采购单位： 娄底市第三人民医院
联系人： 黄河
联系电话： 18573888262
联系地址： 湖南省娄底市冷水江市锑都中路89号
监督部门： 娄底市第三人民医院纪检监察室
地　　址： 湖南省冷水江市锑都中路89号
娄底市第三人民医院
2026年8月18日
附：《娄底市第三人民医院洗手间及卫生间工程明细表》

附件一：报价单（初始报价）
	名称
	报价
	备注

	门急诊楼厕所改造项目（1-6楼共11个厕所，四楼只改造女厕所）
	
	


说明：
1、本报价单为第一轮初始报价，仅作为入围第二轮现场竞价的依据。中标价格以第三轮现场最终报价为准；
2、报价须为全费用综合价格，包含人工费、材料费、运输费、装卸费、管理费、利润、税金及措施费等一切与完成本次采购相关的费用；
3、质保期：整体质保壹年，防水工程质保伍年，自竣工验收合格之日起计算；
4、施工地点：娄底市第三人民医院门急诊楼1-6楼；
5、报价时须在备注栏明确填写工期，未填写工期的报价单将视为无效报价；
[bookmark: _GoBack]6、重要提示： 改造清单中标注的面积仅供参考，投标人已自行前往现场进行实际测量，中标后不因面积或工程量差异调整合同总价。

报价单位： （加盖公章）
                                   报价人（签字）：
                             联系电话：
                                  日期： 年 月 日


附件二：信用承诺函
信用承诺函
娄底市第三人民医院：
本单位____________________（投标人名称）郑重承诺：
本单位未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法失信主体，未被列入“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单。如有虚假，本单位愿意承担由此产生的一切法律责任。
投标人名称：____________________（加盖公章）
法定代表人或授权代表（签字）：____________________
日期：______年______月______日


附件三：无重大违法记录声明函
无重大违法记录声明函
娄底市第三人民医院：
本单位____________________（投标人名称）郑重声明：
本单位在参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。
特此声明。
投标人名称：____________________（加盖公章）
法定代表人或授权代表（签字）：____________________
日期：______年______月______日

附件四：法定代表人授权委托书
法定代表人授权委托书
娄底市第三人民医院：
兹授权________（被授权人姓名）为我单位合法代理人，代表本单位参加贵院组织的门急诊楼厕所改造项目采购活动。代理人在投标过程中签署的一切文件和处理的一切有关事务，我单位均予承认。
	[bookmark: OLE_LINK1]法人身份证
头像面


	[bookmark: OLE_LINK2]   法人身份证
      国微面



	授权人身份证
头像面


	授权人身份证
      国微面


  本授权书有效期：自签署之日起至本次采购活动结束止。
授权单位：____________________（加盖公章）
法定代表人（签字）：____________________
被授权人（签字）：____________________
日期：______年______月______日

附件五：主要材料品牌确认表
	序号
	材料名称
	投标品牌
	型号/规格
	备注

	1
	瓷砖
	
	
	注明品牌及系列

	2
	防水材料
	
	
	注明品牌及类型

	3
	给水管材
	
	
	注明品牌

	4
	排水管材
	
	
	注明品牌

	5
	电线电缆
	
	
	注明品牌

	6
	蹲便器
	
	
	注明品牌及型号

	7
	洗手盆
	
	
	注明品牌及型号

	8
	小便斗
	
	
	注明品牌及型号

	9
	隔断
	
	
	注明品牌及材质


注：此表由投标人在报价时一并填写，作为报价单的补充材料，与报价单一同密封提交。未填写此表或填写不完整的，视为未按要求提供完整配置信息，其报价单将被视为无效报价。
投标人名称：____________________（加盖公章）
日期：______年______月______日


